Отчет

По исследованию качества  питьевой воды

согласно Программы производственного контроля

Среднемесячные показатели за  март  2018 г.

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Средние результаты КХА и МБИ | ПДК (норматив) не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НФС ул.1 Мая, 2 | ДОСВ ул. Московская, д.106 | УВС «Башутино» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Температура | 0С | 0,8 | 0,9 | - | Не нормируется |
| Органолептические показатели |
|  | Запах при t=200 | баллы | 1хлорный | 1хлорный | 1хлорный | 2 |
|  | Запах при t=600 | баллы | 1хлорный | 1хлорный | 1хлорный | 2 |
|  | Привкус | баллы | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | Цветность | градус | 9(от 8до 10) | 9(от 8до 11) | 2 | 20 |
|  | Мутность | ЕМФ | <1 | <1 | <1 | 2,6 |
| Микробиологические и паразитологические показатели |
|  | Общее микробное число | КОЕ/1см3 | <1 | <1 | <1 | Не более 50 |
|  | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
|  | Колифаги | БОЕ/100 см3 | Отсутствие | Отсутствие | - | Отсутствие |
|  | Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор/20 см3 | Отсутствие | Отсутствие | - | Отсутствие |
|  | Цисты лямблий | Число цист/50 см3 | Отсутствие | Отсутствие | - | Отсутствие |
| Обобщенные показатели |
|  | Водородный показатель | ед. рН | 6,69 (от 6,53 до 7,06) | 6,60 (от 6,55 до 6,83) | - | 6-9 |
|  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 170 | 173 | - | 1000 |
|  | Жесткость | градус жесткости | 2,54 | 2,73 | - | 7 |
|  | Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 3,7 (от 3,5 до 3,8) | 4,0 (от 3,2 до 4,2) | - | 5 |
|  | Нефтепродукты, суммарно | мг/дм3 | - | - | - | 0,1 |
|  | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные | мг/дм3 | <0,015 | <0,015 | - | 0,5 |
| Неорганические вещества |
|  | Железо (Fe,суммарно) | мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,3 |
|  | Марганец (Мn, суммарно) | мг/дм3 | 0,021 | 0,027 | - | 0,1 |
|  | Медь (Сu, суммарно) | мг/дм3 | <0,001 | <0,001 | - | 1,0 |
|  | Хром (Сr+6) | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | - | 0,05 |
|  | Цинк (Zn+2) | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | - | 5,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Нитраты (по NO-3) | мг/дм3 | 1,95 | 1,85 | - | 45,0 |
|  | Сульфаты (SO4-2) | мг/дм3 | 67,4 | 69,2 | - | 500,0 |
|  | Фториды (F-) | мг/дм3 | <0,15 | <0,15 | - | 1,5 |
|  | Нитрит- ион | мг/дм3 | <0,003 | <0,003 | - | 3,0 |
|  | Хлориды (Сl-) | мг/дм3 | <10 | <10 | - | 350,0 |
|  | Аммиак | мг/дм3 | 0,62 (от 0,52 до 0,69) | 0,63 (от 0,55 до 0,84) | - | 2,0 |
|  | Сероводород | мг/дм3 | - | - | - | 0,003 |
| Остаточные количества реагентов |
|  | Остаточный хлор | мг/дм3 | 1,10 (от 0,98 до 1,20) | 1,15 (от 0,99 до 1,20) | 0,51 (от 0,34 до 0,52) | 1,2 |
|  | Остаточный флокулянт | мг/дм3 | 0,015 | 0,014 | - | 2,0 |
|  | Остаточный алюминий | мг/дм3 | 0,077 (от 0,051 до 0,150) | 0,140 (от 0,058 до 0,161) | - | 0,5 |
|  | Хлороформ | мг/дм3 | 0,018 | 0,011 | 0,009 | 0,2 |
| Радиологические показатели |
|  | Общая α радиоактивность | Бк/кг | - | - | - | 0,2 |
|  | Общая β радиоактивность | Бк/кг | - | - | - | 1,0 |