Таблица А.2

Расчетные расходы воды потребителями

| Водопотребители | Единица измерения | Расчетные расходы воды, л | Расход воды прибором, л/с (л/ч) | T, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | среднесуточные | в час наибольшего водопотребления | общий (холодной и горячей) | холодной или горячей , |  |
|  |  | общий | горячей | общий | горячей |  |  |  |
| 1 Жилые дома квартирного типа: - с водопроводом и канализацией без ванн | 1 житель | 70 | - | 5,0 | - | 0,2 (50) | 0,2 (50) | 24 |
| - с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе |  | 110 | - | 8,1 | - | 0,3 (300) | 0,3 (300) | 24 |
| - с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями |  | 120 | - | 8,7 | - | 0,3 (300) | 0,3 (300) | 24 |
| - с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами |  | 130 | 50 | 8,2 | 4,5 | 0,2 (100) | 0,14 (60) | 24 |
| - с сидячими ваннами, оборудованными душами |  | 160 | 65 | 10,3 | 5,7 | 0,3 (300) | 0,2 (200) | 24 |
| - с ваннами длиной от 1500 мм, оборудованными душами |  | 180 | 70 | 11,6 | 6,5 | 0,3 (300) | 0,2 (200) | 24 |
| 2 Общежития: | 1 человек |  |  |  |  |  |  |  |
| - с общими душевыми |  | 85 | 45 | 10,4 | 5,4 | 0,2 (100) | 0,14 (60) | 24 |
| - с душами при всех жилых комнатах |  | 110 | 50 | 12,5 | 7,0 | 0,2 (100) | 0,14 (60) | 24 |
| - с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания |  | 120 | 70 | 10,2 | 6,38 | 0,2 (100) | 0,14 (60) | 24 |
| 3 Гостиницы, пансионаты и мотели: | 1 человек |  |  |  |  |  |  |  |
| - с общими ваннами и душами |  | 120 | 60 | 12,5 | 7,0 | 0,3 (300) | 0,2 (200) | 24 |
| - с душами во всех отдельных номерах |  | 230 | 120 | 19 | 10,2 | 0,2 (115) | 0,14 (80) | 24 |
| - с ваннами в отдельных номерах, % общего числа номеров: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 25 |  | 200 | 85 | 22,4 | 8,8 | 0,3 (250) | 0,2 (180) | 24 |
| до 75 |  | 250 | 130 | 28 | 12,8 | 0,3 (280) | 0,2 (190) | 24 |
| до 100 |  | 300 | 160 | 30 | 13,6 | 0,3 (300) | 0,2 (200) | 24 |
| 4 Больницы: | 1 койка |  |  |  |  |  |  |  |
| - с общими ваннами и душевыми |  | 115 | 65 | 8,4 | 4,6 | 0,2 (100) | 0,14 (60) | 24 |
| - с санузлами, приближенными к палатам |  | 200 | 75 | 12 | 6,55 | 0,3 (300) | 0,2 (200) | 24 |
| - инфекционные |  | 240 | 95 | 14 | 8,1 | 0,2 (200) | 0,14 (120) | 24 |
| 5 Санатории и дома отдыха: | 1 место |  |  |  |  |  |  |  |
| - с общими душами |  | 130 | 55 | 12,5 | 7,0 | 0,2 (100) | 0,14 (60) | 24 |
| - с душами при всех жилых комнатах |  | 150 | 65 | 12,5 | 7,0 | 0,2 (100) | 0,14 (60) | 24 |
| - с ваннами при всех жилых комнатах |  | 200 | 100 | 10 | 4,2 | 0,3 (300) | 0,2 (200) | 24 |
| 6 Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 13 | 4,4 | 2,6 | 1,0 | 0,2 (80) | 0,14 (60) | 10 |
| 7 Дошкольные образовательные организации с дневным пребыванием детей: | 1 ребенок |  |  |  |  |  |  |  |
| - со столовыми, работающими на полуфабрикатах |  | 22 | 10 | 9,5 | 3,8 | 0,14 (100) | 0,1 (60) | 10 |
| - со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами |  | 60 | 21 | 18 | 6,8 | 0,2 (100) | 0,14 (60) | 10 |
| с круглосуточным пребыванием детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - со столовыми, работающими на полуфабрикатах |  | 40 | 20 | 10 | 3,8 | 0,14 (100) | 0,1 (60) | 24 |
| - со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами |  | 90 | 25 | 18 | 6,8 | 0,2 (100) | 0,14 (60) | 24 |
| 8 Прачечные: | 1 кг сухого белья |  |  |  |  |  |  |  |
| - механизированные |  | 75 | 21,3 | 75 | 21,3 | По технологическим данным | - |
| - немеханизированные |  | 40 | 12,8 | 40 | 12,8 | 0,3 (300) | 0,2 (200) | - |
| 9 Административные здания | 1 работающий | 12 | 4,5 | 4 | 1,7 | 0,14 (80) | 0,1 (60) | 8 |
| 10 Образовательные организации, организации профессионального и высшего образования с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию | 1 учащийся и 1 преподаватель | 17,2 | 5 | 2,7 | 1,0 | 0,14 (100) | 0,1 (60) | 8 |
| 11 Лаборатории общеобразовательных организаций и организаций профессиональных и высшего образования | 1 прибор в смену | 220 | 95 | 43,2 | 18,4 | 0,2 (200) | 0,2 (200) |  |
| 12 Общеобразовательные организации: | 1 учащийся и 1 преподаватель |  |  |  |  |  |  |  |
| - с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах |  | 16 | 5 | 3,5 | 1,2 | 0,14 (100) | 0,1 (60) | 8 |
| - то же, с продленным днем |  | 12 | 2,9 | 3,1 | 0,85 | 0,14 (100) | 0,1 (60) | 8 |
| 13 Общеобразовательные организации - интернаты с помещениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - учебными (с душевыми при гимнастических залах) | 1 учащийся и 1 преподаватель | 9 | 2,7 | 3,1 | 0,85 | 0,14 (100) | 0,1 (60) | 24 |
| - спальными | 1 место | 70 | 30 | 9 | 5,1 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |  |
| 14 Аптеки: | 1 место |  |  |  |  |  |  |  |
| - торговый зал и подсобные помещения |  | 12 | 4 | 4 | 1,7 | 0,14 (60) | 0,1 (40) | 12 |
| - лаборатория приготовления лекарств |  | 310 | 47 | 32 | 7,0 | 0,2 (300) | 0,2 (200) | 12 |
| 15 Предприятия общественного питания для приготовления пищи: | 1 условное блюдо, в т.ч. 2 л на мытье |  |  |  |  |  |  |  |
| - реализуемой в обеденном зале |  | 12 | 3,4 | 12 | 3,4 | 0,3 (300) | 0,2 (200) | - |
| - продаваемой на дом |  | 10 | 2,6 | 10 | 2,6 | 0,3 (300) | 0,2 (200) | - |
| 16 Магазины: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - продовольственные | 1 работающий в смену (20 м2 торгового зала) | 250 | 55 | 37 | 8,2 | 0,3 (300) | 0,2 (200) | 8 |
| - промтоварные | 1 работающий в смену | 12 | 4 | 4 | 1,7 | 0,14 (80) | 0,1 (60) | 8 |
| 17 Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 56 | 28 | 9 | 4,0 | 0,14 (60) | 0,1 (40) | 12 |
| 18 Кинотеатры | 1 место | 4 | 1,3 | 0,5 | 0,17 | 0,14 (80) | 0,1 (50) | 4 |
| 19 Клубы |  | 8,6 | 2,2 | 0,9 | 0,34 | 0,14 (80) | 0,1 (50) |  |
| 20 Театры: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - для зрителей | 1 место | 10 | 4 | 0,9 | 0,26 | 0,14 (60) | 0,1 (40) | 4 |
| - для артистов | 1 артист | 40 | 21 | 3,4 | 1,9 | 0,14 (80) | 0,1 (50) | 8 |
| 21 Стадионы и спортзалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - для зрителей | 1 место | 3 | 0,85 | 0,3 | 0,85 | 0,14 (60) | 0,1 (40) | 4 |
| - для физкультурников (с учетом приема душа) | 1 физкультурник | 50 | 25 | 50 | 25 | 0,2 (80) | 0,14 (50) | 11 |
| - для спортсменов | 1 спортсмен | 100 | 51 | 100 | 51 | 0,2 (80) | 0,14 (50) | 11 |
| 22 Плавательные бассейны: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - пополнение бассейна | % вместимости бассейна в сутки | 10 | - | - | - | - | - | 8 |
| - для зрителей | 1 место | 3 | 0,85 | 0,3 | 0,09 | 0,14 (60) | 0,1 (40) | 6 |
| - для спортсменов (с учетом приема душа) | 1 спортсмен (1 физкультурник) | 100 | 51 | 100 | 51 | 0,2 (80) | 0,14 (50) | 8 |
| 23 Бани: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе | 1 посетитель | 180 | 100 | 180 | 100 | 0,4 (180) | 0,4 (120) | 3 |
| - то же, с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе |  | 290 | 160 | 290 | 160 | 0,4 (290) | 0,4 (190) | 3 |
| - душевая кабина |  | 360 | 200 | 360 | 200 | 0,2 (360) | 0,14 (240) | 3 |
| - ванная кабина |  | 540 | 300 | 540 | 300 | 0,3 (540) | 0,2 (360) | 3 |
| 24 Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену | 500 | 230 | 500 | 230 | 0,2 (500) | 0,14 (270) | - |
| 25 Цеха | 1 чел. в смену |  |  |  |  |  |  |  |
| - с тепловыделениями св. 84 кДж на 1 м3/ч |  | 45 | 20,4 | 14,1 | 7,1 | 0,14 (60) | 0,1 (40) | 6 |
| - остальные цеха |  | 25 | 9,4 | 9,4 | 3,7 | 0,14 (60) | 0,1 (40) | 8 |
| 26 Расход воды на поливку: | 1 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - травяного покрова |  | 3 | - | - | - | - | - | - |
| - футбольного поля |  | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| - остальных спортивных сооружений |  | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| - совершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов |  | 0,4 - 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| - зеленых насаждений, газонов и цветников |  | 3 - 6 | - | - | - | - | - | - |
| 27 Заливка поверхности катка |  | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| Примечания 1 Величина удельного водопотребления может корректироваться для климатических районов строительства III и IV по СП 131.13330 в зависимости от мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий. Конкретное значение величины удельного хозяйственно-питьевого водопотребления для данных районов принимается на основании данных по оценке фактического удельного водопотребления по приборам учета и утверждается постановлением органов местной власти. 2 Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных, на приготовление пищи на предприятиях общественного питания (работающих на сырье), а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно. Настоящие требования не распространяются на потребителей, для которых в настоящей таблице приведены расчетные расходы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды. 3 Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в соответствии с технологическим заданием и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности. 4 Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, расчетные расходы воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления. 5 Расчетные расходы воды в медицинских организациях на технологические нужды следует принимать по таблице 7.8 СП 158.13330.2014. 6 Расчетные расходы воды на поливку территории установлены из расчета одной поливки. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических условий. 7 При наличии в комплексе промышленного предприятия отдельно стоящего бытового корпуса для обслуживания работающих в одном или нескольких близлежащих производственных зданиях расчетный расход воды одним потребителем следует принимать с коэффициентом 0,6 для пользователей бытового корпуса и работающих на производстве. 8 На предприятиях общественного питания число реализуемых блюд в час Uч и в сутки Uсут следует определять по формулам: Uч = 2,2nm, Ucyt = UчTy, где n - число посадочных мест; m - число посадок, принимаемое для столовых открытого типа и кафе равным 2; для студенческих столовых и при промышленных предприятиях - 3; для ресторанов - 1,5; T - время работы предприятия общественного питания, ч; y - коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня, принимаемый для столовых и кафе - 0,45; для ресторанов - 0,55; для других предприятий общественного питания при обосновании допускается принимать 1,0. Расчетные расходы воды включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещения и т.д.). Время работы предприятий общественного питания с учетом приготовления пищи и мытья оборудования, определяется технологической частью проекта. 9 В предприятиях общественного питания, где приготовление пищи не предусмотрено (буфеты, бутербродные и т.п.), расчетные расходы воды следует принимать как разницу между расчетными расходами в предприятиях, приготовляющих и реализующих пищу в обеденном зале и продающих на дом. Расчетный расход воды на 1 т продукции определяется технологической частью проекта. 10 При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями расчетный расход горячей воды на стирку 1 кг сухого белья допускается увеличивать до 30%. 11 Санитарно-технические устройства и расходы воды для служб приготовления пищи и прачечных следует принимать в соответствии с нормами по проектированию предприятий общественного питания и предприятий бытового обслуживания населения. 12 Расчетные расходы воды установлены для климатических районов строительства I и II по СП 131.13330. Нормы расхода воды для климатических районов строительства III и IV следует принимать с учетом утвержденных региональными органами власти величин, которые являются приоритетными по отношению к приведенным в настоящей таблице. 13 Число проживающих в жилых многоквартирных домах для проектирования внутренних сетей рекомендуется определять в соответствии с таблицей 5.1 СП 42.13330.2016. |

"СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 920/пр) {КонсультантПлюс}